|  |  | Niederspannungs-Schaltgerätekombination |
| --- | --- | --- |
| Stücknachweisprotokoll (EN 61439-1 2011) |
| Art des Produkts (Produktenorm): |
| Hersteller: |
| Typbezeichnung oder Kennnummer : |
| Herstellungsdatum: |
| Normen Abschnitt | Nachzuweisende Merkmale | $ | Mögliches Nachweisverfahren |
| 11.2 | Schutzart von Umhüllungen | ø | Sichtprüfung |
| 11.3 | Kriechstrecken | ø | Sichtprüfung |
| 11.3 | Luftstrecken |  |
|  | Kleiner als die in Tabelle 1 (EN 61439-1) | ø | Prüfung |
|  | Nicht offensichtlich grösser als in Tabelle 1 (EN 61439-1) | ø | Messung / Prüfung |
|  | Grösser als Tabelle 1 (EN 61439-1) | ø | Sichtprüfung |
| 11.4 | Schutz gegen elektrischen Schlag |  |
|  | Durchgängigkeit von Schutzleiterkreisen | ø | Sichtprüfung |
|  | Geschraubte Verbindungen von Schutzleiterkreisen | ø | Stichproben |
| 11.5 | Einbau von Betriebsmittel | ø | Sichtprüfung |
| 11.6 | Verbindungen elektrischer Stromkreise korrekt angezogen | ø | Stichproben |
|  | Verdrahtung Übereinstimmung mit den Fertigungsunterlagen | ø | Sichtprüfung |
| 11.7 | Übereinstimmung der Anschlüsse für von aussen eingeführte Leiter mit den Fertigungsunterlagen | ø | Sichtprüfung |
| 11.8 | Mechanische Funktionen | ø | Prüfen |
| 11.10 | Kennzeichnung der Schaltgerätekombination | ø | Sichtprüfung |
|  | Vollständigkeit der Technische Dokumentation | ø | Sichtprüfung |
|  | Elektrische Funktionsprüfungen bei komplexen Anlagen | ø | Prüfen |
| Bemerkungen: |

| Normen Abschnitt | Isolationseigenschaften | Messungen |
| --- | --- | --- |
| 11.9 | Prüfung der betriebsfrequente Spannungsfestigkeit (gemäss 10.9.1 und 10.9.2) Diese Prüfung ist für Hilfsstromkreise nicht erforderlich: Hilfsstromkreise die durch eine Kurzschluss-schutzeinrichtung bis 16 A geschützt sind. Hilfsstromkreise welche mit der Bemessungsbetriebsspannung auf deren Funktion geprüft wurden. |  |
|  | Stromkreis | Prüfspannung (1 s) | Prüfergebnis | Bemerkung |

| Normen Abschnitt | Isolationseigenschaften | Messungen |
| --- | --- | --- |
| 11.9 | Alternative zur Prüfung der betriebsfrequenten Spannungsfestigkeit aller Stromkreise kann eine Isolations- Messung durchgeführt werden, wenn eine Schutzeinrichtung von max. 250 A in der Einspeisung installiert ist. |  |
|  | Stromkreis | Prüfspannung 500 VDC | Prüfergebnis min. 1000 W / V | Bemerkung Empfehlung min. 1 MW |

Prüfer (Name): Firmenstempel Datum: Ort: Visum des Prüfers: