## Protocole essais_mesures PV
| PV - Protocole d'essais et mesures | [22 empty] | Sélection pour le champ dropdown
[9 empty] | N° | [12 empty] | Page |  |  |  |  | de
| Propriétaire de l'installation | [6 empty] | N° tél. | [5 empty] | Gérance |  |  |  | N° tél.
| Nom 1 | [12 empty] | Nom 1
| Nom 2 | [12 empty] | Nom 2
| Rue, N° | [12 empty] | Rue, N°
| NPA/Localité | [12 empty] | NPA/Localité
| Installateur-électricien |  |  |  |  | N° d'autorisation I- | [7 empty] | Organe d. contr. indépend. | [7 empty] | N° d'autorisation K-
| Nom 1 | [12 empty] | Nom 1
| Nom 2 | [12 empty] | Nom 2
| Rue, N° | [12 empty] | Rue, N°
| NPA/Localité | [12 empty] | NPA/Localité
| N° tél. | [12 empty] | N° tél.
| Adresse installation | [12 empty] | Genre bâtim.
| Rue, N° | [12 empty] | N° Objet | [7 empty] | Etage / situation
NPA/Localité
N° avis d'installation / du:
| Exploitant réseau | [12 empty] | N° plan / du:
N° certification / du:
Un exemplaire de ce document est à retourner au plus vite à l'exploitant de réseau.
| Contrôles effectués | [6 empty] | Période de contrôle | [5 empty] | Périmètre de contrôle / Installation effectuée
| Date CF: | [12 empty] | Date CR / CP:
Résultat de test catégorie 1 (chiffre 6 de la SNEN 62446-1)
Contr. fonctionnement et mesures catégorie 1 doivent être exécutés impérativement pour chaque PV (cf.protoc. d'essai/mesures PV p. 3).
Résultat de test catégorie 2 (chiffre 7 de la SNEN 62446-1)
Contr. fonctionnement supplémentaires et mesures de la catégorie 2 (paragraphe suivant) sont facultatifs et à convenir avec propriéraire.
| Résultat de test compléments catégorie 1 | [12 empty] | Résultat de test catégories supplémentaires
| Personne autorisée à contrôler | [12 empty] | Signataire autorisé
| Date | [12 empty] | Date
| Signature | [12 empty] | Signature
| Prénom, nom | [12 empty] | Prénom, nom
Un exemplaire de ce document est à retourner au plus vite à l'exploitant de réseau. | Indications sur le système installé
Projet
| Puissance nominale du système (STC) | [8 empty] | 0 |  |  | kW DC | [5 empty] | 0 |  |  |  | kVA AC
Descriptif de l'installation
| Alignement |  |  |  |  | ° |  | Inclinaison |  |  |  |  | ° |  | Type installation
Descriptif succinte
| Date de mise en service | [10 empty] | Période du montage | [5 empty] | du | [5 empty] | au
Indications modules PV
| Type N° |  | Fabricant |  |  | Type de module |  |  |  | Pmpp [W] |  | Umpp [V] |  |  | Impp [A] |  |  | Uoc [V] |  |  | Isc [A] |  |  | Ifinal [A] |  |  | Nombre
| Total | [8 empty] | 0 | [16 empty] | 0
Indications onduleur / optimiseur de performance
| Type N° |  |  | Fabricant |  |  |  | Modèle |  |  |  | (champ libre) | [5 empty] | PAC [kVA] |  |  | Sép. Galv. |  |  | Hybride |  |  | Nombre
[21 empty] | Oui |  |  | Oui
| Total | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Indications sur générateur et circuit PV
| Données générateur PV (voir instructions à remplir à la page 4) | [22 empty] | Indications circuit
| Circuit n° |  |  | N° type module |  |  |  | N°de modules par circuit |  |  |  | Couplé à l'onduleur n° | [5 empty] | Circuit partiel (S/E/N/O) | [5 empty] | Type |  |  | Section
6 mm2
Concept de protection contre la foudre (PCF) et contre les surtensions
Classe de protection exigée
NIBT Variante 1
Un exemplaire de ce document est à retourner au plus vite à l'exploitant de réseau. | Contrôle visuel de l'installation (chiffre 5.2)
Inspection du côté courant continu
[16 empty] | Section PE pour PV | [8 empty] | mm2 (au moins 10 mm2)
[16 empty] | Section PE principal | [8 empty] | mm2
Inspection du côté courant alternatif
Inspection étiquettes et signalétique
Signalétiques de danger NIBT 7.12.5.1.4
Informations disponibles sur place
Tests de fonctionnement (chiffre 5.3)
| App. de mesure utilisés selon SN EN 61557 (marque et type) | [13 empty] | Vérification réalisée selon
| Tests de fonctionnement et mesures catégorie 1: | [13 empty] | Date | [6 empty] | Heure
Conditions ambiantes / météo
| Irradiation | [5 empty] | W/m2 |  |  |  | Température | [7 empty] | °C
| Côté courant continu |  |  |  | Continuité électrique vérifiée
Tension maximale du générateur en considération des conditions ambiantes; détermination à l'aide de
[10 empty] | / | [6 empty] | 1.15 à H ≤ 800 m s. mer
| Circuit n° |  |  | Polarité vérifiée | Inversion polarité coffret intro. |  |  | UOC gén. max n x UOC x Tk |  | ISC STC x 1.25 |  | UOC [V] |  |  | ISC [A] |  |  | RISO [MΩ] |  |  | Umpp [V] |  |  | Impp [A] |  |  | RPA [Ω]
Côté du courant alternatif
| Circuit N° |  | Ordre des circuits |  |  |  |  | Numéro de série |  |  |  | Gridcode réglé | [5 empty] | Vérification panne réseau |  |  | cosphi réglé |  |  | Remarques
[12 empty] | CH 2017 | [8 empty] | cosphi = 1
Mesure des raccordements AC
| Circuit / DDR |  |  | Lieu/Partie d'installation Ensemble d'appareill. |  |  |  | Canalisation / Câble |  |  |  | Coupe surintensité |  |  |  | Mesures (valeur mesurée) | [7 empty] | Dispositifs à DDR
| N° |  |  | Désignation |  |  |  | Genre Type |  | Nbre cond. / Sect. [mm2] |  | Type Caract. |  | IN [A] |  | Cont. de cond. PE [W / ok] |  | RISO [MW] Ifuite [mA] |  | Icc début [A] L - PE |  | Icc fin [A] L - PE |  | IN / Type [A] |  | IDN [mA] |  | Temps de déclenchement [ms / ok]
| Systèmes stationnaires de stockage d'électricité | [10 empty] | Ces systèmes doivent respecter la SNR 460712.
=> Une feuille séparée contient les informations techniques sur le système de stockage.
Partie de bâtiment
RCP
Contrôle final
Contrôle de réception
Contrôle périodique
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
20 ans
Nouvelle installation
Extension
Modifica./transformation
OIBT
Prescriptions (PDIE)
SNR 464022 Protect. contr. foudre
NIBT (SN 411000) édition _______
D-A-CH-CZ
SN EN 62446-1
ESTI
Toit plat
Toit incliné
Façade
indépendant
en réseau
en îlot
Protection contre la foudre existante
Concept protection contre la foudre/ les surtensions existant selon
I
II
III
Choix et mise en place correcte de tous les composants de l'installation et des systèmes de montage (conditions ambiantes)
Composants fixation toit/entrée de câbles résistants aux intemperies
Superficie minimale des boucles de ligne respectée
Les dispositifs de protection contre les surintensités et les surtensions correspondent au concept de protection
Distance de séparation respectée
Liaison directe du générateur à la PCF
Modules PV calculés pour tension de système (Uocmax)
Compos.DC conçues pour un fonctionnement continu avec Umax/Imax
Présence de l'interrupteur-sectionneur DC
Dispositifs de sectionnement pour générateurs PV et circuits partiels
Raccordement correct de tous les dispositifs de sectionnement et de commutation (installation PV = charge / réseau = alimentation)
Interrupteur-sectionneur AC
Présence d'un RCD type B
Paramètre de fonctionnement et de protection de l'onduleur selon fiche séparée (paramètres protection du réseau et de l'installation)
RCD installé dans l'onduleur
RCD du type
Circuits él., dispositifs protection, interrupteurs et bornes de raccordement avec des étiquettes résistantes (autocollant) selon NIBT
Solaire DC (type B)
sur onduleur (type C)
ense.appareillage/coffret d'intro.(type A)
Schéma de principe
Mécan. d'interruption
Coordonnés de l'installateur
ensoleillé
variable
nuageux
Coefficient de température spécifique du module
Facteur correctif Tk
Conducteur de protection DC et/ou
PE cadre circuit
Conducteur protection PE
Conforme Guide protection AEAI/PCF (construction/matériel)
Test fonctionnement commutation point sép. DC
Test de fonctionnement des autres dispositifs de commande côté DC
Pas de défauts
depuis interrupteur principal AC (OIBT art. 14)
installation complète (OIBT art. 7/9)
Visualisation courbe U/I (rapport ci-joint)
Visualisation: analyse par IR (rapport ci-joint)
Visualisation: analyse par électroluminescence (rapport ci-joint)
Vérification mise à terre (rapport ci-joint)
Vérification diode de blocage (rapport ci-joint)
Vérification Riso en état humide (rapport ci-joint)
Cond.de protection et PE posés en parallèle et proches des circuits DC
intégré
Couplé en DC
Couplé en AC

## Définitions_listes
Liste Drop-Down
Général
Oui
Non
Section
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
Concept de protection contre la foudre
NIBT Variante 1
NIBT Variante 2
NIBT Variante 3
NIBT Variante 4
NIBT Variante xB
NIBT Variante xC
Gridcodes
configurations conformes (avec P(f))
CH 2017
AR-N 4105:2013
AR-N 4105:2018
VDE 126-1-1:2013
VDE 126-1-1:A1:2012
Configurations pas conformes (sans P(f))
EN 50438:2007
CH (vor 2012)
VDE 126-1-1:2010
VFR 2013
VFR 2014
Uoc - TK
1.15 à H ≤ 800 m s. mer
1.20 à 800 ≤ H ≤ 1500 m s. mer
1.25 à H ≥ 1500 m s. mer
Comportement onduleur
cosphi = 1
cosphi = ……
cosphi (P)
Q (U)